## Tabelle1
MAN E3262 LE252 Gas Genset Engine
|  | Erdgas / Natural Gas |  | Sondergas / Special Gas
| Einheit | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz
Unit
Zylinderanordnung/-anzahl |  | V12
Arrangement/number of cylinders
Bohrung | mm | 132
Bore
Hub | mm | 157
Stroke
Hubraum | l | 25.8
Displacement
Nennleistung (nach DIN ISO 3046 Teil 1) | kWmech | 520 | 520 | 520 | 520
Standard power (in accordance with German Industrial Standard DIN ISO 3046 Part 1)
Nenndrehzahl | min-1 | 1500 (50 Hz) | 1800 (60 Hz) | 1500 (50 Hz) | 1800 (60 Hz)
Rated speed | rpm
Abgasstatus NOx (bei 5% Restsauerstoff) | mg/Nm3 | 500 | 500 | 500 | 500
Exhaust status NOx (with 5% exhaust-gas oxygen)
Wirkungsgrad mechanisch | % | 40.1 | 37.9 | 40 | 36.4
Efficiency mecahnical (at 100% load)
Motorlänge | mm | 2512
Engine length
Motorbreite | mm | 1578
Engine width
Motorhöhe | mm | 1697
Engine height
Gewicht (trocken; inkl. Kühlermodul) | kg | 2220
Weight (dry; incl. Cooling system)
Stand/as at: 23.09.2019